发电行业专用传感器

为了满足广大电厂、电站等电力行业的特殊需要，彻底解决测温传感器长期存在的如易断路、安装不便，可靠性差等弊病，反复修改、设计和试验，现已形成比较成熟的适合发电机组专用的热电阻系列产品，在设计、安装、使用上具有一定的独创性，实践证明，该产品品质优良、可靠性高，目前已经深受广大用户的厚爱与好评，欢迎电力行业用户根据样本选用所需要的产品型式，并给我们提出宝贵意见，不遗余力地满足用户的要求是我们办好企业的唯一宗旨，也是我们对产品质量追求的最高目标。

端面、平面式铜、铂热电阻：

| 型 号 | 名 称 | 分度号 | 测量范围℃ | 公称尺寸mm | 长度系列mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WZCM-001 | 端面铜热电阻 | Cu50 | -50∽100℃ | ∮6×18×L | 500<L<8000 |
| WZCD- | 平面铜热电阻 |  |  | 100×10×2 60×10×2 | 300<L<8000 |
| WZPM-001 | 端面铂热电阻 | Pt100 | -50∽150℃ | ∮6×18×L | 500<L<8000 |
| WZPD- | 平面铂热电阻 |  |  | 100×10×2 60×10×2 | 300<L<8000 |
| WZPD2- | 双支平面铂热电阻 | Pt100 | -50∽150℃ | 100×10×2 60×10×2 | 300<L<8000 |

注：表格所列WZCPD-     平面铜、铂电阻公称尺寸为长×宽×厚。

用户可根据实际使用情况另外提出所需的公称尺寸。

一、WZCD、WZPD电机埋置式平面铜、铂电阻外形尺寸示意图

二线制                                 三线制

WZCD、WZPD电机埋置式平面铜、铂热电阻型号、引出线、长度一览表：

| 型 号 | 引 出 线 | L mm | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| WZCPD 10×60-2A | 2 | 150 | 引出线无屏蔽 |
| WZCPD 10×60-2B | 2 | 400 |  |
| WZCPD 10×60-3A | 3 | 150 |  |
| WZCPD 10×60-3B | 3 | 400 |  |
| WZCPD 10×100-3C | 3 | 1000 | 引出线有屏蔽 |
| WZCPD 10×100-3D | 3 | 2000 |  |
| WZCPD 10×100-3E | 3 | 3000 |  |
| WZCPD 10×100-3F | 3 | 4000 |  |
| WZCPD 10×100-3G | 3 | 5000 |  |
| WZCPD 10×200-3C | 3 | 1000 | 引出线有屏蔽 |
| WZCPD 10×200-3D | 3 | 2000 |  |
| WZCPD 10×200-3E | 3 | 3000 |  |
| WZCPD 10×200-3F | 3 | 4000 |  |
| WZCPD 10×200-3G | 3 | 5000 |  |

引出线长度超过5000 mm按上表类推。

WZCD、WZPD平面铜、铂热电阻是专为测量电机定子槽温度而设计的，产品外形为片状、特薄，厚度可做到1.8∽2mm，使用方便，测温准确、可靠，根据用户需要引出线为二线制，三线制均可生产，如上图，引出线长度由用户自定。

注：电阻若采用二线制引出线，如引出线长度大于500 mm，会带来测温误差，所以引出线长度在500 mm以上的热电阻，望用户能尽量采用三线制，这样在测温过程中就可以有效消除引线电阻带来的误差，本厂三线制热电阻的引出线色标为一白二红，白线在电阻的一输出端，两根红线在电阻的另一输出端，在显示仪表上的接线顺序一般为电阻输入端白1、红2红3。

二、WZCD、WZPD系列端（表）面热电阻：

本产品根据电力行业的特殊需要而设计，它除了具有安装固定装置外，还同时具有对引出导线的锁紧装置，以保证测温元件不会因导线的绕动而断路。它主要用于汽轮机、旋转机械轴瓦、电机线圈、发电机双水内管壁的表面温度测量，该产品可靠性高、热响应时间快，测温准确，是目前工业领域中测量表面温度理想产品。

WZCD、WZPD-001外形尺寸图，安装示意图：

三、固定螺纹、可动螺纹式铜、铂热电阻：

| 产品名称 | 产品型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 直径mm | 总长mm | 插深Lmm | r0.5s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜热电阻 | WZC-200 | Cu50 | -50∽100 | 黄铜H62 不锈钢 ICr18Ni9Ti | ∮12 | 500 550 600 700 900 | 100 150 200 300 500 | <240 |
| 表面铂热电阻 | WZP-267M | Pt100 | -50∽100 | 黄铜H62 不锈钢 ICr18Ni9Ti | ∮16 | 100 150 200 250 300 350 |  | <30 |
| 铂热电阻 | WZP-269 |  | -200∽200 |  | ∮12 | 142 167 217 267 317 | 75 100 150 200 250 | <45 <120 |
| 铜热电阻 | WZP-269 | Cu50 | -50∽100 |  |  |  |  |  |
| 铂热电阻 | WZP-270 | Pt100 | -50∽100 |  |  |  |  |  |
| 铜热电阻 | WZC-270 | Cu50 | -50∽150 |  | ∮6 |  |  | <45 |

200型、267M、269、270产品图: